## Checklist_Hien_Truong
BẢNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; Nghị định số 347/2026/NĐ-CP
| Tổng số chỉ tiêu kiểm tra: |  | Số chỉ tiêu ĐẠT (1): |  | Số chỉ tiêu KHÔNG ĐẠT (0):
| Tỷ lệ tuân thủ kỹ thuật (%): |  | Kết luận đủ điều kiện nghiệm thu:
TT | Phân nhóm chuyên ngành | Nội dung kiểm tra / khảo sát tại hiện trường | Tiêu chuẩn / Quy chuẩn áp dụng | Giá trị thiết kế / Yêu cầu | Giá trị thực đo tại hiện trường | Mã điểm đánh giá (1=Đạt, 0=K.Đạt) | Kết luận tự động | Ghi chú / Vị trí trục
| Khảo sát & Trắc địa | Kiểm tra hệ thống lưới khống chế trắc địa và mốc cao độ chuẩn tại hiện trường | TCVN 9398:2012; NĐ 217/2026/NĐ-CP | Sai số tim trục <= 5 mm; mốc cao độ ổn định | Sai số đo kiểm chứng: +2.0 mm | 1 |  | Trục (A-D)/(1-6)
| Khảo sát Hiện trạng | Quan trắc lún và kiểm tra vết nứt công trình lân cận trước khi đào hố móng | TCVN 9360:2012; NĐ 207/2026/NĐ-CP | Ghi nhận đầy đủ biên bản + ảnh GPS hiện trạng | Đã lập hồ sơ 04 hộ liền kề, độ nghiêng 0.08% | 1 |  | Ranh giới phía Đông & Tây
| Kết cấu BTCT | Kiểm tra đường kính, khoảng cách và chiều dài nối chồng cốt thép dầm sàn | TCVN 4453:1995; TCVN 5574:2018 | Thép chủ D25 CB500-V, nối chồng L >= 40d (1000 mm) | Đúng chủng loại D25 CB500-V, chiều dài nối 1020 mm | 1 |  | Dầm B1-G12 Trục (B-C)/3
| Kết cấu BTCT | Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực bằng con kê định hình | TCVN 4453:1995 (Bảng 6) | Dầm a = 25 mm (±5 mm); Sàn a = 15 mm (±3 mm) | Dầm đạt 25-27 mm; Sàn đạt 15-16 mm | 1 |  | Sàn tầng hầm B1
| Vật liệu hiện trường | Kiểm tra độ sụt hỗn hợp bê tông thương phẩm B30 (M400) trước khi bơm | TCVN 3106:2022; Điều 22 NĐ 207/2026/NĐ-CP | Độ sụt thiết kế: 160 ± 20 mm; lấy 01 tổ mẫu / 50 m3 | Độ sụt thực đo: 165 mm; đã đúc 03 tổ mẫu | 1 |  | Trạm trộn xe số 01-03
| Kiểm định NDT | Kiểm tra cường độ bê tông cột ở tuổi 28 ngày bằng súng bật nẩy & siêu âm | TCVN 9334:2012; TCVN 9357:2012 | Cường độ hiện trường đạt cấp độ bền B30 (>= 38.5 MPa) | Cường độ quy đổi trung bình: 41.2 MPa | 1 |  | Cột C1-C6 Tầng hầm B1
| Cơ điện (MEP) | Thử áp lực thủy tĩnh đường ống cấp nước sinh hoạt và ống chữa cháy vách tường | TCVN 4513:1988; TCVN 7336:2021 | Áp lực thử 1.0 MPa trong 60 phút, độ sụt áp = 0 MPa | Duy trì 1.0 MPa trong 60 phút, không rò rỉ | 1 |  | Trục đứng kỹ thuật Nước
| Cơ điện (MEP) | Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét trực tiếp và tiếp địa an toàn điện | TCVN 9385:2012; TCVN 7447 | Tiếp địa chống sét R <= 10 Ohm; An toàn điện R <= 4 Ohm | Chống sét R = 2.4 Ohm; An toàn điện R = 1.1 Ohm | 1 |  | Hố kiểm tra tiếp địa số 1-4
| PCCC & Thoát nạn | Kiểm tra kích thước thông thủy lối thoát nạn và cửa chống cháy buồng thang bộ | Luật 55/2024/QH15; QCVN 06:2022/BXD | Rộng thông thủy cửa >= 0.90 m, giới hạn chịu lửa EI 60 | Rộng thông thủy thực đo 0.95 m, đầy đủ tem KĐ PCCC | 1 |  | Buồng thang thoát nạn ST1, ST2
| PCCC Liên động | Thử nghiệm chênh áp buồng thang bộ N1/N3 và hút khói hành lang khi có tín hiệu báo cháy | QCVN 06:2022/BXD; NĐ 347/2026/NĐ-CP | Chênh áp buồng thang 20 - 50 Pa; liên động ngắt nguồn | Chênh áp thực đo đạt 34 Pa; quạt khởi động sau 5 giây | 1 |  | Toàn bộ trục thang bộ thoát nạn