| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOÀN KIỂM TRA - GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG Số: 01/2026/BBKT-HT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA, KHẢO SÁT VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

- Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

- Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Điều 22 về nghiệm thu công việc xây dựng);

- Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 347/2026/NĐ-CP quy định về công tác kiểm tra hiện trường và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy;

- Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN TRỰC TIẾP KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2026; kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

- Địa điểm kiểm tra tại hiện trường: Khu vực Tầng hầm B1, Trục (A-D)/(1-6), Tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ.

1. Đại diện Chủ đầu tư và Bộ phận Giám sát thi công xây dựng:

- Ông/Bà: Nguyễn Văn A - Chức vụ: Giám sát trưởng thi công xây dựng.

2. Đại diện Nhà thầu khảo sát và thi công xây dựng:

- Ông/Bà: Trần Văn B - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường / Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐO ĐẠC THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG

| TT | Nội dung kiểm tra tại hiện trường | Tiêu chuẩn / Thiết kế yêu cầu | Số liệu thực đo tại hiện trường | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hệ thống lưới trắc địa và cao độ sàn tầng hầm B1 tại trục (A-D)/(1-6) | TCVN 9398:2012; sai lệch tim trục không quá ±5 mm | Sai lệch thực đo bằng máy toàn đạc điện tử: +2.0 mm | Đạt |
| 2 | Kiểm tra lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng hầm B1 và chiều dày lớp bê tông bảo vệ | TCVN 4453:1995; thép D25 CB500-V; lớp bảo vệ dầm a = 25 mm (±5 mm) | Đúng chủng loại thép D25; chiều dày lớp bảo vệ thực đo từ 25 mm đến 27 mm | Đạt |
| 3 | Kiểm tra độ sụt hỗn hợp bê tông thương phẩm B30 và công tác lấy mẫu tại hiện trường | TCVN 3106:2022; độ sụt 160 ± 20 mm; lấy 01 tổ mẫu / 50 m3 | Độ sụt thực đo: 165 mm; đã lấy 03 tổ mẫu lập phương có ký nhận tại chỗ | Đạt |
| 4 | Kiểm tra ống chờ xuyên vách và chi tiết chèn bịt ngăn cháy trục kỹ thuật cơ điện | QCVN 06:2022/BXD; Nghị định số 347/2026/NĐ-CP; giới hạn chịu lửa EI 60 | Ống lồng thép đặt đúng tọa độ thiết kế, vật liệu chèn ngăn cháy có hồ sơ kiểm định | Đạt |

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

- Các công việc khảo sát trắc địa, lắp dựng cốt thép và đặt ống chờ kỹ thuật tại khu vực Tầng hầm B1 trục (A-D)/(1-6) đã được thực hiện phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và cho phép Nhà thầu thi công chuyển bước thực hiện công tác tiếp theo.

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |